## Sheet1
序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 备注
1 | 冷冻膨胀水箱 | 有效容积6m³ | 2
2 | 风冷柜式分体空调 | 制冷量12KW，风量1800m³/h,功率5KW | 2
3 | 机房加湿器 | 加湿量8Kg/h，风量2600m³/h，功率520w | 20
4 | 蓄冷罐 | 有效容积36m³，工作压力1.6Mpa | 8
5 | 冷冻加药装置 | 循环水量1000m³/h，功率50W | 2
6 | 冷却加药装置 | 循环水量1300m³/h，功率50W | 2
7 | 吊顶式空调风柜 | 制冷量75KW，水流量4.9L/S，风量9000m³/h，功率3KW | 3
8 | 组合式卧式新风柜 | 制冷量110KW，水流量4.6L/S，风量6000m³/h，功率5.5KW | 2
9 | 上送风精密空调（带加热） | 制冷量150KW，风量30000m³/h，功率28KW | 9
10 | 上送风精密空调 | 制冷量150KW，风量30000m³/h，功率8KW | 11
11 | 下送风精密空调（带加热） | 制冷量130KW，风量30000m³/h，功率28KW | 40
12 | 下送风精密空调 | 制冷量130KW，风量30000m³/h，功率8KW | 40
13 | 风冷旋涡式冷水机组 | 制冷量100KW，水流量7.5L/S，功率65KW | 4
14 | 冷却塔 | 循环水量350m³/h，功率11KW | 8
15 | 冷却泵 | 水流量650m³/h，扬程27m，功率75KW | 4
16 | 冷冻泵 | 水流量521m³/h，扬程37m，功率75KW | 4
17 | 冷水主机 | 制冷量2400KW，冷冻水流量126L/S，冷却水流量158L/S，功率480KW | 4